移动加氢机技术要求

- 总则：

- 移动加氢机（气驱型气体增压装置），主要用于燃料电池客车氮氢置换和加氢至 35MPa。

- 移动加氢机自带脚轮，一人可轻松移动设备，结构简单，操作方便；设置专用气管和加气枪固定架。

- 符合国家和行业的相关标准，包含但不限于下列标准中的相关条款，需满足防爆要求

3.1《加氢站技术规范》 GB50516-2010

3.2《汽车用压缩氢气加气机》 GB/T 31138-2014

3.3《工业自动化仪表气源压力范围和质量》 GB 4830-1984

3.4《移动式加氢设施安全技术规范》 GB/T 31139-2014

二、移动加氢机使用和技术参数要求

1、 以 0.4MPa～0.8MPa 的压缩空气作为驱动气，驱动增压泵工作，可以将 4MPa-Max20MPa的氢气气源增压至额定需求35MPa，最高压力 43MPa；

（压缩空气是工厂管道气，含油水等杂质，建议配过滤装置）

2、气驱增加泵增压能力强，冷却、防爆、润滑和密封性能优，确保压缩氢气不受污染；

3、设备使用环境温度-5℃～ +45℃；夏天露天作业时，阳光照射和雨天作业的环境下，设备具有防高温和防水功能；

4、在进气压力为 12MPa 的条件下，加气能力不低于 1.5立方米/min@35MPa；

5、可以连续停／开机，至少可以连续工作 5 小时，而不产生任何异常现象，不发生安全问题；

6、高压部分的管路及阀门件等均满足最高 43MPa 压力及可靠的连接方式要求；

7、各管路端配有压力表，并指示系统管道的压力；

8、高压管路出口配有安全泄压阀，设定压力为38MPa，起到泄压保护作用；9、具备泄压功能，有泄压口接口, 其规格为 1/4"NPT 内螺纹：在停止工作后，泄放系统内部的压力，保证安全；

10、需配备TK25，WEH（含枪托）（用于连接客车加氢口），加氢枪管路长度不少于 2 米；

11、设备需具备氮气吹扫功能和氢气置换功能；自带至少 6 米长的管路及接头，可与 50L 的普通工业氮气瓶（Max20MPa 钢瓶）的接口相连接；需自带至少 6 米长的管路及接头，可与氢气集装格（Max13.5MPa 和 Max20MPa）的接口相连接；

12、设备具有对冲功能，可以在不启动增压泵的状态下，利用压差从气源对客车进行加气；

13、需具备到压自动停机功能，当增压压力达到 38MPa 时，增压泵自动停机；（此要求压力达到38MPa 时，增压泵停机，与手动模式操作最高压力 43MPa，二者兼顾）

14、驱动气接口尺寸：M16快插接口（用于连接压缩空气，做驱动气体）使用我司管道压缩空气。设备不需要配备空压机；

15、箱体正面配有便于操作的控制面板，面板上装有手阀和压力表等，方便观测和操作，底部有可移动脚轮，方便移动。所有部件便于连接、操作和维护。

三、安装调试和培训

1、设备供应厂（商）负责设备的运输、安装、调试和培训工作；

- 安装和调试期间出现的安全、使用便利性等方面，设备供应厂（商）负责优化改进设备；

工艺设备部

2022.2.21